Приложение 1

Нормы расхода энергоносителей

Нормы расхода воды

| № п/п 1 1 2 3 4 | Потребители | Единица измерения | Норма расхода воды, л/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая (в т. ч. горячая) | горячая вода при 55 оС |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общежития: с общими душевыми с душами во всех жилых комнатах с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель - // - - // - | 85 110 140 | 50 60 80 |
|  | Санатории, дома отдыха: с ванными при всех жилых комнатах с душами при всех жилых комнатах | То же | 200 150 | 120 75 |
|  | Поликлиники, амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 5,2 |
|  | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 21,5 75 | 11,5 25 |
|  | С круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 39 | 21,4 |
|  | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 28,5 |
| 5 6 7 | Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье, прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных, прачечных оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 130 55 | 40 30 |
|  | Административные здания | 1 работающи й | 12 | 5 |
|  | Учебные заведения (высшие и средние) с душевыми в спортивных залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащ-ся и 1 преподава тель | 17,2 | 6 |
| 8 | Лаборатории высших, средних специальных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 |
| 9 10 11 12 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими: на полуфабрикатах, то же с продленным днем | 1 учащийся и 1 преподава- тель | 10 12 | 3 3,4 |
|  | ПТУ с душевыми при гимнастических залах и столовыми | - // - | 20 | 8 |
|  | Школьные интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при спортзалах) спальными | -//-1 место | 9 70 | 2,7 30 |
|  | Предприятия общественного питания: для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 16 14 | 12,7 11,2 |
| 13 | Клубы -//- |  | 8,6 | 2,6 |
| 14 15 | Стадионы и спортзалы: для зрителей для физкультурников (с приемом душа) для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 место 1 физкульт-к 1 спортсмен | 3 50 100 | 1 80 60 |
|  | Плавательные бассейны: пополнение бассейна для зрителей для спортсменов (с учетом приема душа) | % вместимости бассейна 1 место 1 спортсмен | 10 3 100 | 1 60 |

Удельные тепловые характеристики зданий

административных, лечебных,

культурно-просветительных, детских учреждений

| Потребители | Объем здания, тыс. м3 | qо при -30 оС, Вт/(м3⋅оC) [ккал/(ч⋅м3⋅оС)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление qо | вентиляция qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания | до 5 до 10 до 15 более 15 | 0,50 (0,43) 0,44 (0,38) 0,41 (0,35) 0,37 (0,32) | 0,10 (0,09) 0,09 (0,08) 0,08 (0,07) 0,19 (0,16) |
| Клубы | до 5 до 10 более 10 | 0,43 (0,37) 0,38 (0,33) 0,35 (0,30) | 0,29 (0,25) 0,27 (0,23) 0,23 (0,20) |
| Школы | до 5 до 10 более 10 | 0,45 (0,39) 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) | 0,10 (0,09) 0,09 (0,08) 0,08 (0,07) |
| Высшие учебные заведения и техникумы | до 10 до 15 до 20 более 20 | 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) 0,35 (0,3) 0,28 (0,24) | -0,12 (0,10) 0,09 (0,08) 0,09 (0,08) |
| Лабораторные корпуса | до 5 до 10 более 10 | 0,43 (0,37) 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) | 1,16 (1,00) 1,11 (0,95) 1,05 (0,90) |
| Общежития | до 3 3-5 5-10 10-15 15-20 | 0,49 (0,42) 0,44 (0,38) 0,4 (0,35) 0,36 (0,31) 0,33 (0,28) | ----- |
| Предприятия общественного питания, фабрики-кухни | до 5 до 10 более 10 | 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) 0,35 (0,30) | 0,81 (0,70) 0,76 (0,65) 0,70 (0,60) |
| Гаражи | до 2 до 3 до 5 более 5 | 0,81 (0,70) 0,74 (0,60) 0,64 (0,55) 0,58 (0,50) | - -0,81 (0,70) 0,76 (0,65) |

Нормативная температура воздуха внутри помещения

| Наименование учреждения | Tвн, oC |
| --- | --- |
| Гостиницы, общежития, административные здания | 18–20 |
| Высшие и общие специальные учебные заведения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры | 16 |
| Театры, магазины, пожарные депо | 15 |
| Кинотеатры | 14 |
| Гаражи | 10 |
| Детские сады, ясли, поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы | 20 |
| Бани | 25 |

- Внутренняя температура воздуха принята по данным проектов общественных зданий и учреждений обслуживания населения.

- При отсутствии сведений о назначении общественных зданий расчетную температуру внутреннего воздуха для них принимают 18 oC.

Удельные расходы энергоносителей (Англия)

| Потребитель | Значения удельного энергопотребления (УЭП), кВт⋅ч/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хорошее | среднее | плохое |
| Учреждения высшей школы: -университеты; | < 325 | 325-355 | >355 |
| -жилые помещения; | < 230 | 230-315 | >315 |
| -лекционные помещения; | < 190 | 190^260 | >260 |
| -колледжи. | < 230 | 230^280 | >280 |
| Здания системы здравоохранения: |  |  |  |
| -больницы < 20000 м2; | < 550 | 550-710 | >710 |
| -больницы > 20000 м2; | < 700 | 700-780 | >780 |
| -стационары; | < 550 | 550-650 | >650 |
| -жилые помещения. | < 450 | 450-560 | >560 |
| Общественные места: -театры; | < 600 | 600-900 | >900 |
| -кинотеатры. | < 650 | 650-780 | >780 |

Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий

| № | Общественные здания | Единица | Удельна | Расчетные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения | я | коэффициенты |  |
| I |  |  | нагрузка | сosF | tgF |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы: |  |  |  |  |
| 1 | с электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/уча-щийся | 0,25 | 0,95 | 0,38 |
| 2 | без электрифицированных столовых и спортзалами | То же | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
| 3 | с буфетами без спортзалов | -"- | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
| 4 | без буфетов и спортзалов | -"- | 0,15 | 0,92 | 0,43 |
| 5 | Профессионально-технические училища со столовыми Детские дошкольные учреждения | -"- | 0,46 | 0,8-0,92 | 0,75-0,43 0,25 |
| 6 |  | кВт/место | 0,46 | 0,97 |  |
| II | Предприятия общественного питания Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |  |  |
| 7 | до 400 к | кВт/мест | 1,04 | 0,98 | 0,2 |
| 8 | свыше 500 до 1000 | кВт/ место | 0,86 | 0,98 | 0,2 |
| 9 | свыше 1100 Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: до 100 | То же | 0,75 | 0,98 | 0,2 |
| 10 |  | -"- | 0,9 | 0,95 | 0,33 |
| 11 | свыше 100 до 400 | -"- | 0,81 | 0,95 | 0,33 |
| 12 | свыше 500 до 1000 | -"- | 0,69 | 0,95 | 0,33 |
| 13 | свыше 1100 | -"- | 0,56 | 0,95 | 0,33 |
| III | Учреждения культуры и искусства Кинотеатры и киноконцертные залы: |  |  |  |  |
| 14 | без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,12 | 0,95 | 0,33 |
| 15 | с кондиционированием воздуха | То же | 0,14 | 0,92 | 0,43 |
| 16 | Клубы | кВт/место | 0,46 | 0,92 | 0,43 |

Примечания:

- В удельной нагрузке пп. 5, 6 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

- Удельная нагрузка пп. 11 – 17 не зависит от наличия кондиционеров.

- В удельной нагрузке пп. 7 – 9 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать, как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного СНиП для соответствующих зданий.

4.	Для предприятий общественного питания при промежуточном числе мест удельные нагрузки
определяются интерполяцией.