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1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт  разработан в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ., Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ, иными нормами законодательства и нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами НП «ВЭК» (далее - Партнерство). 

2. Стандарт предназначен для членов Партнерства, и применяется в Партнерстве с момента приобретения им статуса  саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований. 

3. Потенциал энергосбережения оценивается (рассчитывается) по итогам энергетического обследования юридического лица, индивидуального предпринимателя, продукции, технологического процесса, многоквартирного дома.

4. Целью настоящего стандарта является установление требований к организации работ по расчету потенциала энергосбережения, при проведении энергетического обследования оборудования химического цеха, топливно-транспортного оборудования, зданий и сооружений.

5. При проведении энергетического обследования (энергоаудита) потребителей ТЭР для определения путей повышения энергоэффективности необходимо выявить, на каком уровне обследуемый потребитель ТЭР находится в настоящее время, т.е. рассчитать потенциал энергосбережения.

6.
Оборудование химического цеха

6.1. Проверка наличия норм расхода тепла на подогрев "сырой" воды в турбинном цехе или других схемах и фактического расхода, параметров теплоносителя, используемого для этих целей; наличия схем использования ухудшенного вакуума, а также использования "грязного" конденсата для нагрева "сырой" воды.

6.2. Анализ расхода электрической и тепловой энергии на собственные нужды химического цеха в сравнении с нормами.

6.3. Анализ дополнительных затрат тепла, топлива, электрической энергии, вызванных необходимостью дополнительной подготовки воды (главная схема и схема подпитки тепловых сетей) в связи с отклонением от нормативных потерь пара и конденсата и завышенной подпиткой тепловой сети.

6.4. Проверка работы водоподготовительных установок (для котла, тепловой сети, БОУ, очистки конденсатов и пр.) на соответствие требованиям отраслевых НТД, включая расходы реагентов, воды, тепла и электроэнергии на собственные нужды.

Проверка режимов эксплуатации очистных сооружений на соответствие требованиям НТД, включая расходы реагентов, электроэнергии, тепла и степень повторного использования очищенных вод в цикле ТЭС.

6.5. Проверка соответствия фактических расходов энергетических масел нормативным показателям, эффективности работы узлов регенерации, очистки и повторного использования масел.

6.6. Оценка фактических потерь (затрат) сетевой воды (и количества тепла с ней), используемой на заполнение тепловой сети после ремонта, проведение испытаний тепловых сетей (гидравлических, тепловых, температурных и др.), промывку трубопроводов тепловых сетей, покрытие утечки в системе централизованного теплоснабжения, и их соответствия нормированным значениям указанных потерь теплоносителя и потерь тепловой энергии с ними.

7.
Топливно-транспортное оборудование

7.1. Анализ и определение обоснованности причин несоответствия имеющихся и проектных схем разгрузки, хранения, подготовки и подачи топлива на сжигание, фактических и расчетных параметров пара, подаваемого на топливное хозяйство.

Мазутное хозяйство

7.2. Анализ фактических и нормативных расходов пара на:

- разогрев и слив прибывшего мазута;

- хранение в мазутных емкостях;

- разогрев перед сжиганием;

- рециркуляцию мазута в случае прекращения подачи его к горелкам.

7.3. Проверка состояния теплоизоляции оборудования и мазутопроводов в пределах топливного цеха, теплоизоляции бакового хозяйства, подогревателей и паропроводов в схемах подачи мазута, а также оборудования мазутонасосной.

7.4. Оценка:

- возможности слива мазута из неисправных цистерн;

- возможности вывода мазутных резервуаров на "холодное хранение";

- обеспеченности приемно-сливного устройства агрегатами, снижающими потери тепла при сливе мазута.

7.5. Сопоставление фактических и номинальных расходов тепла и электроэнергии на мазутное хозяйство по каждой составляющей такого расхода; при обнаружении перерасходов тепла или электроэнергии - подробный анализ данного элемента мазутного хозяйства с проведением:

- натурных измерений температур мазута и пара на входе в подогреватели мазута основного контура и выходе мазута и конденсата из них; температуры мазута, подаваемого в котельную в районе мазутонасосной и перед котельным отделением; давления пара на входе в подогреватели мазута; расхода мазута и пара, поступающего на контролируемые подогреватели; расхода пара, подаваемого на разогрев и слив мазута;

-
проверки эффективности работы мазутных подогревателей, насосов. 
7.6.     Размораживающее устройство:

Анализ работы размораживающего устройства:

- температурного режима;

- состояния калориферов и других подогревателей;

- утепления здания размораживающего устройства (стены, кровля, ворота).

7.7. Сопоставление фактических и номинальных расходов тепла и электроэнергии на размораживающее устройство.

8.        Здания и сооружения
   Для оценки потенциала энергосбережения необходимо:

- определить нормативное потребление энергоносителей и воды;

- осуществить сбор данных характеризующих фактические объемы

потребления энергоносителей и воды;

- провести сравнительный анализ данных нормативного и фактического

потребления энергоносителей и воды.

Оценка потенциала энергосбережения подразделяется на следующие этапы:

8.1. Осуществляется сбор и обобщение сведения о объекте энергопотреблении

(перечне отапливаемых зданий и их геометрические характеристики,

перечень  оборудования и режим его эксплуатации,подсобные энергопотребляющие объекты и т. д.). Значение этого этапа очень велико, некорректное или неполное предоставление первичных данных может значительно исказить итоговый результат.

8.2. Проводится расчет нормативного энергопотребления объектом за

отчетный период или же за отчетный год.

8.3. Производится сбор данных о фактическом потреблении энергоносителей и

воды полученные за отчетный период или отчетный год.

8.4. Для каждого вида энергоносителя и воды сравнивается величина

фактического расхода с нормативным расходом, полученным за анализируемый период. Разность между указанными расходами характеризует потенциал экономии для каждого вида энергоносителя и воды
                  9.В приложении 1 представлены нормы расхода энергоносителей
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